## 燃气用户
区 (街道/乡镇) 燃气用户检查单
检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 检查单号：
检查对象
*检查对象名称 |  |  |  | *检查对象是否营业 |  | □是 □否
*检查对象地址 |  |  |  | *检查对象类型
*检查对象是否入驻在其他场所内 | □是 □否 （如选择“否”，则后面内容无需填写） |  |  | *所在场所名称
*所在场所地址 |  |  |  | *所在场所类型
*检查点位
责任主体
*责任主体单位性质 | □本单位 □业主单位 □经营管理单位 □使用单位 □建设单位 □施工单位 □其他
□ 个人
姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 住址
□ 个体工商户
名称 | 类型 | 组成形式 | 统一社会信用代码 | 经营者 |  | 经营场所
□ 法人
名称 | 类型 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 非法人组织
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 其他
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住址
*联系人电话
检查单特有信息
*检查分类 | □日常检查 □专项检查 □双随机一抽查 □联合检查（联合单位 ） □其他 _
单位性质 | □餐馆 □宾馆饭店 □食堂（□机关单位 □大学 □中学 □小学 □幼儿园 □教研机构 □医院 □施工工地 □其他 ）□其他___________
气质类型 | □压缩天然气 □管道天然气 □液化天然气 □瓶装液化石油气（□单瓶自然气化 □单瓶、瓶组强制气化或瓶组自然气化） □用电 □其他 _
燃气燃烧器具种类 | □燃气热水器 □燃气开水器具 □燃气灶具 □燃气烘烤器具 □燃气取暖器具 □燃气制冷器具 □其他 _
是否有营业执照 | □是 □否 |  | 供气单位名称
经营面积 | □500平米以上 □500平米以下 |  | 移送单位
储罐数量 |  | 储罐规格 | □五公斤 □十五公斤 □五十公斤 | 先行登记保存气瓶数量
是否营业 | □是 □否 |  | 是否进行提示 | □是 □否 | 提示方式 □书面 □口头 □其他
检查内容
检查模块 | 检查事项 |  | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 处理措施 | 职权编码
燃气使用禁止行为 | 非居民用户存在燃气使用禁止的行为 |  | 是否存在以下情形： □向未取得本市燃气经营许可证的单位或者个人购买燃气； □向签订供用气合同以外的单位或者个人购买燃气； □利用气瓶倒装燃气； □摔、砸、滚动、倒置气瓶； □加热气瓶、倾倒瓶内残液或者拆修瓶阀等附件； □实施影响燃气计量表正常使用的行为； □在安装燃气计量表、阀门等燃气设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公，在燃气设施的专用房间内使用明火； □发现燃气设施或者用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，在现场使用明火、开关电器或者拨打电话； □将燃气管道作为负重支架或者电器设备的接地导线； □无正当理由拒绝入户安全检查，或者拒不整改用气安全隐患； □安装、使用国家和本市已明令淘汰或者已超出使用年限的用气设备； □其他危害公共安全和公共利益的燃气使用行为。 □餐饮经营者使用瓶装液化石油气的，除上述规定外，是否违反国家和本市有关餐饮经营者瓶装液化石油气安全使用条件中的强制性要求。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4621200
| 居民用户存在燃气使用禁止的行为 |  | 是否存在以下情形： □向未取得本市燃气经营许可证的单位或者个人购买燃气； □向签订供用气合同以外的单位或者个人购买燃气； □利用气瓶倒装燃气； □摔、砸、滚动、倒置气瓶； □加热气瓶、倾倒瓶内残液或者拆修瓶阀等附件； □实施影响燃气计量表正常使用的行为； □在安装燃气计量表、阀门等燃气设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公，在燃气设施的专用房间内使用明火； □发现燃气设施或者用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，在现场使用明火、开关电器或者拨打电话； □将燃气管道作为负重支架或者电器设备的接地导线； □安装、使用国家和本市已明令淘汰或者已超出使用年限的用气设备； □其他危害公共安全和公共利益的燃气使用行为。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4621200
其他使用禁止行为 | 擅自操作公用燃气阀门 |  | 燃气用户及相关单位和个人擅自操作公用燃气阀门 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4618800
| 燃气用户及相关单位和个人将燃气管道作为负重支架或者接地引线。 |  | 燃气用户及相关单位和个人将燃气管道作为负重支架或者接地引线 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4618900
| 燃气非居民用户未安装、使用符合要求的燃气燃烧器具及其连接管、燃气泄漏报警装置 |  | 燃气非居民用户未安装、使用符合要求的燃气燃烧器具及其连接管、燃气泄漏报警装置 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619000
| 燃气用户及相关单位和个人安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具 |  | 安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619000
| 对人员密集场所使用天然气、液化石油气未安装浓度检测报警装置 |  | 人员密集场所使用天然气、液化石油气未安装浓度检测报警装置 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4622100
| 个人擅自拆除、改装、安装或者移动户内管道燃气设施 |  | 个人擅自拆除、改装、安装或者移动户内管道燃气设施 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4620800
| 个人侵占、毁损，擅自拆除、改装、安装或者移动户外燃气设施 |  | 个人侵占、毁损，擅自拆除、改装、安装或者移动户外燃气设施 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4620800
| 燃气用户及相关单位和个人擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置 |  | 燃气用户及相关单位和个人擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619100
| 改变燃气用途或者转供燃气 |  | 燃气用户及相关单位和个人改变燃气用途或者转供燃气。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619300
在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 燃气用户及相关单位和个人在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 |  | □是否有在用餐场所储存和使用液化石油气气瓶和气体卡式炉的行为（餐饮服务单位不应在用餐场所储存和使用液化石油气气瓶和气体卡式炉）。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 供气系统要求： □是否有单瓶供气时，气瓶不应设置在地下室、半地下室或通风不良的场所，气瓶与燃具的净距小于0.5m的现象。（单瓶供气时，气瓶不应设置在地下室、半地下室或通风不良的场所，气瓶与燃具的净距不应小于0.5m。） □管道穿过建筑物墙体时，是否敷设在两端密封的套管中。（管道穿过建筑物墙体时，应敷设在两端密封的套管中） | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 瓶组间和气化间设置要求： □气瓶间是否设置在地下和半地下室内。 □气瓶间与厨房之间是否有联通的门、窗、洞口。 □查气瓶间是否设置明显的安全警示标志。 □是否有存储气瓶数量在要求范围内。 （1.自然气化方式供气时，瓶组间不应设置在地下和半地下室、地窖等通风不良场所及建筑物内，①建筑物耐火等级不应低于GB 50016规定的二级标准；②应通风良好，并设有直通室外的门，门窗应向外开；③与其他房间相邻的墙应为无门、无窗洞口的防火墙；④瓶组间室温范围为0°C-40°C。2.强制气化方式供气时，瓶组气化间应为高度不低于2.2m的独立房间，其建筑要求符合自然气化方式供气的相关要求，且与建筑的防火间距不应小于①明火、散发火花地点25m②重要公共建筑、一类高层民用建筑15m③民用建筑10m④主要道路路边10m⑤次要道路路边5m。3.瓶组间和气化间的通风方式分为自然通风和强制通风。采用自然通风的，其下通风式百叶窗应不少于2个，气瓶间每平方米的通风面积不应小于0.03㎡，通风口应与室外大气连通，通风口下沿距室内地坪宜在0.2m以下；采用独立的强制通风方式时，通风设施应与可燃气体探测器连锁并符合防爆要求。4.液化石油气气瓶间内不得有暖气沟、地漏及其它地下构筑物，地面材料应采用不发生火花的材料。5.设置用气设备的房间应具备良好的通风条件，人防工程和普通地下室不应使用液化石油气。6.采用瓶组方式供应液化石油气的，应设置瓶组气化间，存储的气瓶总容积在1m³以下（约8个50KG气瓶）） □气瓶间是否配备灭火器。气瓶间灭火器的数量是否少于2个。（气瓶间应配备干粉灭火器，灭火器的数量不少于2个。） | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 电器设备选型： □气瓶间内的电器设备，是否使用防爆型。气瓶间内的电器设备，应使用防爆型。电气开关应安装在室外。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 空瓶与实瓶放置要求： □空瓶与实瓶是否分开放置，空瓶与实瓶是否有明显的区分标志。使用和备用钢瓶，是否分开放置或用防火墙隔开。空瓶与实瓶应分区放置，并应有明显的区分标志。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 气瓶放置要求： □气瓶间是否堆放易燃、易爆物品，气瓶间是否使用明火。气瓶是否直立放置，是否倾倒放置或使用。瓶组间和气化间内不应设置燃气燃烧器具以及其他明火，不应堆放易燃、易爆物品，不应作为其他用途使用。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 安全装置： □使用天然气、液化石油气的场所是否按要求安装浓度检测报警装置、可燃气体探测器、紧急切断阀、强制排风装置、可燃气体报警器。（1.使用天然气、液化石油气的场所，应当安装浓度检测报警装置；2.瓶组气化间、用气设备房间内应设置液化石油气的可燃气体探测器，当设置紧急切断阀、强制排风装置，设置应符合GB50028的要求。设置可燃气体报警控制器时，应将其安装在有人值守的房间内； 3.用餐场所内有液化石油气管道和用气设备时，用餐场所内应安装液化石油气的可燃气体探测器。） □人员密集场所使用天然气、液化石油气未安装浓度检测报警装置 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 引入管敷设位置 □燃气引入管敷设位置是否符合要求。（燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。） | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设管道房间要求 □在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道，设置商业用气设备的空间是否符合要求。（地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时，应符合下列要求：①应有良好的通风设施；②应有固定的防爆照明设备；③应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。） | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间要求 □用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时是否符合要求。（用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时，应符合下列要求：①燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀；②用气房间应设置燃气浓度检测报警器，并由管理室集中监视和控制；③应设置独立的机械送排风系统。） | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 水平管道及立管设置要求 □燃气水平干管和立管是否穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。燃气立管是否敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶是否设在套管内。（1.燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等；2.燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内。） | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
|  |  | 燃气计量仪表安装要求 □燃气计量仪表安装位置是否符合要求严禁安装在下列场所：1.卧室、卫生间及更衣室内；2.有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内，或有可能滞留泄露燃气的隐蔽场所；3.环境温度高于45℃的地方；4.经常潮湿的地方；5.堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方；6.有变、配电等电气设备的地方；7.有明显振动影响的地方；8.高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 □本次检查未涉及 | □责令改正（当场整改) □责令改正（限期整改) □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C4619200
其他存在问题
整改情况
检查结论 | □合格 □不合格
检查人意见：
检查人 | 姓名 |  | 被检查人 | 姓名/职务
| 姓名 |  |  | 联系电话